МЕХАНИЗМЫ     ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ      ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ТИПА   МИП

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для перемещения регулирующих и запорно-регулирующих органов в системах   автоматического и дистанционного управления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Химическая, нефтеперерабатывающая, газодобывающая, газоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, сахарная, зерноперерабатывающая и другие отрасли промышленности.

Климатические условия:

-МИП-П и МИП-ПТ: температура  от -30(с  до +50(С,

относительная влажность 95% при температуре 35(С (исполнение С3 по ГОСТ 12997-84);

- МИП-Э: температура от минус 10 (С до плюс 50 (С, относительная влажность 95 % при температуре 35 (С (исполнение С3 по ГОСТ 12997-84).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация:

- МИП-П  – с пневматическим аналоговым входным сигналом;

- МИП-ПТ – с пневматическим входным сигналом и тормозом;

- МИП-Э – с электрическим входным сигналом, с датчиком положения штока и концевыми выключателями;

|  | Модификация |
| --- | --- |
|  | МИП-П | МИП-ПТ | МИП-Э |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Условный ход (типоразмер), мм | 100*, 200, 320, 400* | 100, 200, 320, 400 |
| Давление питания: - максимальное - минимальное | 1,0 МПа 0,4 МПа |
| Входной сигнал: | от 0,02 до 0,1 МПа | ( 220 (+22/-32) В |
| Величина расхода воздуха при неподвижном штоке: | 1,2 м3/ч (при давлении питания 0,6 МПа) | - |
| Скорость перемещения штока при отсутствии нагрузки | 0,08 м/с (при давлении питания 0,6 МПа) |
| Максимальные усилия, развиваемые при давлении 1 МПа: - толкающее - тянущее | 12,3 кН ; 20,1 кН* 10,3 кН ; 16,7 кН* |
| Усилие торможения штока при отсутствии давления питания | - | 1,6 кН | - |
| Ток питания датчика положения | - | - | Переменный 320 мА, частотой 50 Гц |
| Изменение выходного сигнала датчика положения в диапазоне хода штока механизма | - | - | (1 - 0 - 1) В |
| Параметры концевых выключателей | - | - | =U (0,2 – 30) В ~U (0,2 – 250) В (I (2 ( 10-4 – 3) А Р max = 70 Вт, 300 ВА |
| Мощность, потребляемая пневмораспределителем, не более | - | - | 22 ВА |
| Масса механизма, кг | от 15,2 до 31,5 (в зависимости от модифик. и величины хода штока) |
| * - по отдельному заказу. |

### Структура условного обозначения механизма при его заказе:

Механизм исполнительный пневматический

МИП – ХХ – ХХХ – ХХ    ТУ  25 - 7333. 0022 – 92

Номер технических условий

Климатическое исполнение по ГОСТ 12997-84

(из раздела «Применение»)

Типоразмер (условный ход, мм, по таблице)

Модификация (по таблице)

Сокращенное наименование механизма

### Механизм исполнительный пневматический с габаритными и присоединительными размерами. МИП-П

| Модификация и типоразмер | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Н | А | Б |
| МИП-П-200 | 200 | 560 | 172 |
| МИП-П-320 | 320 | 710 | 292 |